ZGJD-M通讯协议（MODBUS RTU）

1、概述

通信协议详细地描述了ZGJD数据的输入和输出命令、信息和数据，以便第三方使用和开发。

1.1通信协议的作用

使信息和数据在上位机（主站）和ZGJD之间有效地传递， 允许访问ZGJD的所有测量数据。

ZGJD可以实时采集现场数据的值,具备一个RS485通讯口，能满足小型罐群监控系统的要求。其功能和技术指标参见用户手册。

ZGJD通信协议采用MODBUS  RTU协议,本协议规定了应用系统中主机与ZGJD之间，在应用层的通信协议。

1.2 物理接口：

连接上位机的主通信口，采用标准串行RS485通讯口，使用接线端子。信息传输方式为异步方式，起始位1位，数据位8位，停止位1位，无校验；数据传输缺省速率为9600b/s。

2、MODBU RTU通信协议详述

2．1 协议基本规则

以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。

- 所有回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下，信息和数据在单个主站和从站（监控设备）之间传递。

- 主站将初始化和控制所有在通信回路上传递的信息。

- 无论如何都不能从一个从站开始通信。

- 所有环路上的通信都以“打包”方式发生。一个包裹就是一个简单的字符串（每个字符串8位），一个包裹中最多可含255个字节。组成这个包裹的字节构成标准异步串行数据，并按8位数据位，1位停止位，无校验位的方式传递。串行数据流由类似于RS232C中使用的设备产生。

- 所有回路上的传送均分为两种打包方式：

A) 主/从传送

B) 从/主传送

- 若主站或任何从站接收到含有未知命令的包裹，则该包裹将被忽略，且接收站不予响应。

2．2数据帧结构描述

每个数据帧组成如下：

RTU模式

地址
功能代码
数据数量
数据1
...
数据n
CRC 16位校验

3、传输格式

(1)命令报文格式

读数据：

| 地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据个数高位 | 数据个数低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04/03/20 | 00 | 00 |  |  |  |

返回：

| 地址 | 功能码 | 字节长度 | 数据1输入 | 数据2输入 | … | CRC16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 04 |  | 高位在前 |  |  | 低位在前 |

(2)、写指令（修改波波特率）

| 地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据高位 | 数据低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 00 | 00 | 00 |  |  |

返回：

| 地址 | 功能码 | 数据起始地址高位 | 数据起始地址低位 | 数据高位 | 数据低位 | CRC 16位校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 00 | 00 | 00 |  | 低位在前 |

非法数据值，错误指令:不与响应。

| 从站地址 | 功能码 | 异常码 | CRC16校验 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80H+原功能码 | 03 |  |

帧格式（10位）

| 起始位 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 停止位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：每一个数据用两个字节整数表示，高位在前，低位在后

4、 网络采样定时

上位机读取ZGJD数据每次间隔时间不小于5s,以使ZGJD有足够的时间刷新内部测量数据和

温度值。

5、命令举例：地址为1

A、读矩阵点数据：

下发命令：

01 04 0000 001E 7002 （读从数据起始地址为0000H开始的（001E）30个矩阵点数据）

01 地址，04 功能码，0000读数据起始地址，001E 读取的数据个数，7002 CRC值。

说明：数据起始地址0000固定不变，矩阵点数据以产品量程不同而不同≤120 也固定不变。

ZGL返回：

01 04 3C,数据1H数据1L，数据2H数据2L……数据60H数据60L，CRCL，CRCH。

01 地址，04 功能码，3C返回数据字节数。

B、读温度数据：（ZGJD正在对温度转换过程当中，对通讯命令将不予响应）

下发命令：

01 03 0000 0003 05CB（整条指令固定不变）

ZGJD返回：

01 03 06,温度1H温度1L,温度2H温度2L,温度3H温度3L， CRCL，CRCH。

上传温度数据无小数位，数据高8位为0表示温度为正温如温度上传16进制 0032F，对应十进制0050，表示50℃；

上传温度数据高8位为1表示温度为负温：如温度上传16进制 ff37F，对应十进制0055，表示-55℃；

C、读矩阵点数及点长：

下发命令：

01 14 0000 0002 B008（整条指令固定不变）

ZGL返回：

01 14 04, 矩阵点H矩阵点L, 点长H点长L, CRCL，CRCH。

01地址 14功能码（十进制:20） 04 返回字节数

D、修改波特率：默认9600

下发命令：

01 10 0000 0003 8008

ZGL返回：

01 10 0000,0003， 8008  同下发指令。

01地址 10功能码（十进制:16） 0003修改的数据  8008 CRC值

01 地址  10 功能码  0000起始地址 固定不变  0003 修改数据（范围0000-0007）

0－9600

1－300//无效

2－600//无效

3－1200

4－2400

5－4800

6－9600

7－19200

修改波特率命令下发成功后，ZGJD将自动复位以使修改生效。

2008-1-28  发布

2013-2-1  修改